## Лист1
KM01-3200.M (версия ПО 200)
| Регистры Input | (регистры только для чтения)
ModBus addr | Имя регистра | Описание | Примечание | Тип памяти
30001 | MB_Ireg[0] | Слово жизни контроллера | Постоянное изменение - контроллер работает | RAM
30002 | MB_Ireg[1].0 | Состояние входа DI1
30002 | MB_Ireg[1].1 | Состояние входа DI2
30002 | MB_Ireg[1].2 | Состояние входа DI3
30002 | MB_Ireg[1].3 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].4 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].5 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].6 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].7 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].8 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].9 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].10 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].11 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].12 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].13 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].14 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].15 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1] | Состояние дискретных входов DI | 8 входов + 1 контроль напряжения питания входов | RAM
30003 | MB_Ireg[2].0 | Состояние выхода DO1
30003 | MB_Ireg[2].1 | Состояние выхода DO2
30003 | MB_Ireg[2].2 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].3 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].4 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].5 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].6 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].7 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].8 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].9 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].10 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].11 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].12 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].13 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].14 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].15 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2] | Состояние дискретных выходов DO | 6 выходов (4 реле и 2 с ОК) | RAM
30004 | MB_Ireg[3] | Резерв
30005 | MB_Ireg[4] | Резерв
30006 | MB_Ireg[5] | Резерв
30007 | MB_Ireg[6] | Резерв
30008 | MB_Ireg[7] | Резерв
30009 | MB_Ireg[8] | Резерв
30010 | MB_Ireg[9] | Резерв
30011 | MB_Ireg[10] | Резерв
30004…30011 | MB_Ireg[3]…[10] | резерв |  | RAM
30012 | MB_Ireg[11] | Старшее число текущего значения для счетного входа №1
30013 | MB_Ireg[12] | Младшее число текущего значения для счетного входа №1
30014 | MB_Ireg[13] | Старшее число текущего значения для счетного входа №2
30015 | MB_Ireg[14] | Младшее число текущего значения для счетного входа №2
30016 | MB_Ireg[15] | Старшее число текущего значения для счетного входа №3
30017 | MB_Ireg[16] | Младшее число текущего значения для счетного входа №3
30018 | MB_Ireg[17] | Резерв
30019 | MB_Ireg[18] | Резерв
30020 | MB_Ireg[19] | Резерв
30021 | MB_Ireg[20] | Резерв
30022 | MB_Ireg[21] | Резерв
30023 | MB_Ireg[22] | Резерв
30024 | MB_Ireg[23] | Резерв
30025 | MB_Ireg[24] | Резерв
30026 | MB_Ireg[25] | Резерв
30027 | MB_Ireg[26] | Резерв
30012…30027 | MB_Ireg[11]…[26] | Значения счетных входов |  | RAM
30028 | MB_Ireg[27].0 | Резерв
30028 | MB_Ireg[27].1 | Резерв
30028 | MB_Ireg[27].2 | Резерв
30028 | MB_Ireg[27].3 | Резерв
30028 | MB_Ireg[27].4 | Резерв
30028 | MB_Ireg[27].5 | Резерв
30028 | MB_Ireg[27].6 | Резерв
30028 | MB_Ireg[27].7 | Резерв
30028 | MB_Ireg[27].8 | Резерв
30028 | MB_Ireg[27].9 | Резерв
30028 | MB_Ireg[27].10 | Резерв
30028 | MB_Ireg[27].11 | Резерв
30028 | MB_Ireg[27].12 | Резерв
30028 | MB_Ireg[27].13 | Резерв
30028 | MB_Ireg[27].14 | Резерв
30028 | MB_Ireg[27].15 | Резерв
30028 | MB_Ireg[27] | резерв | Используется для сдвигового регистра индикации | RAM
30029 | MB_Ireg[28] | KM
30030 | MB_Ireg[29] | 01
30031 | MB_Ireg[30] | -3
30032 | MB_Ireg[31] | 20
30033 | MB_Ireg[32] | 0.
30034 | MB_Ireg[33] | M0
30035 | MB_Ireg[34] | резерв
30036 | MB_Ireg[35] | резерв
30029...30036 | MB_Ireg[28]…[35] | Имя модуля в памяти | Пример: KM01-3200.M0 (длинна макс 16 символов) | RAM
30037 | MB_Ireg[36] | 03 | 03 - версия загрузчика (boot)
30038 | MB_Ireg[37] | 02 | 0200 - версия рабочей программы
30039 | MB_Ireg[38] | 00
30037...30039 | MB_Ireg[36]…[38] | Номер версии ПО | Пример: 030200 | RAM
30040 | MB_Ireg[39] | 09 | 09 - неделя выпуска
30041 | MB_Ireg[40] | 00 | 0005 - серийный номер контроллера
30042 | MB_Ireg[41] | 05
30040…30042 | MB_Ireg[39]…[41] | Серийный номер контроллера | Пример: серийный номер 090005 | RAM
| Регистры Hold | (регистры для чтения и записи)
ModBus addr | Имя регистра | Описание | Примечание | Тип памяти
40001 | MB_Hreg[0] | Резерв | Это все
40002 | MB_Hreg[1] | Резерв | для
40003 | MB_Hreg[2] | Резерв | пользовательской программы
40004 | MB_Hreg[3] | Резерв | Если надо!
40005 | MB_Hreg[4] | Резерв
40001…40005 | MB_Hreg[0]…[4] | Резерв |  | RAM
40006 | MB_Hreg[5].0 | Управление выходом DO1
40006 | MB_Hreg[5].1 | Управление выходом DO2
40006 | MB_Hreg[5].2 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].3 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].4 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].5 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].6 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].7 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].8 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].9 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].10 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].11 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].12 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].13 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].14 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].15 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5] | Слово состояния и управления дискретными выходами контроллера |  | RAM
40007 | MB_Hreg[6].0 | Вход №1 работает как счетный
40007 | MB_Hreg[6].1 | Вход №2 работает как счетный
40007 | MB_Hreg[6].2 | Вход №3 работает как счетный
40007 | MB_Hreg[6].3 | Резерв
40007 | MB_Hreg[6].4 | Резерв
40007 | MB_Hreg[6].5 | Резерв
40007 | MB_Hreg[6].6 | Резерв
40007 | MB_Hreg[6].7 | Резерв
40007 | MB_Hreg[6].8 | Резерв
40007 | MB_Hreg[6].9 | Резерв
40007 | MB_Hreg[6].10 | Резерв
40007 | MB_Hreg[6].11 | Резерв
40007 | MB_Hreg[6].12 | Резерв
40007 | MB_Hreg[6].13 | Резерв
40007 | MB_Hreg[6].14 | Резерв
40007 | MB_Hreg[6].15 | Резерв
40007 | MB_Hreg[6] | Режим работы цифровых входов | Новые параметры работают только перезагрузки. | RAM, EEPROM
40008 | MB_Hreg[7] | Число накопителя для счетного входа №1
40009 | MB_Hreg[8] | Число накопителя для счетного входа №2
40010 | MB_Hreg[9] | Число накопителя для счетного входа №3
40011 | MB_Hreg[10] | Старшее число начального значения для счетного входа №1
40012 | MB_Hreg[11] | Младшее число начального значения для счетного входа №1
40013 | MB_Hreg[12] | Старшее число начального значения для счетного входа №2
40014 | MB_Hreg[13] | Младшее число начального значения для счетного входа №2
40015 | MB_Hreg[14] | Старшее число начального значения для счетного входа №3
40016 | MB_Hreg[15] | Младшее число начального значения для счетного входа №3
40017 | MB_Hreg[16] | резерв
40018 | MB_Hreg[17] | резерв
40019 | MB_Hreg[18] | резерв
40020 | MB_Hreg[19] | резерв
40021 | MB_Hreg[20] | резерв
40022 | MB_Hreg[21] | резерв
40023 | MB_Hreg[22] | резерв
40024 | MB_Hreg[23] | резерв
40025 | MB_Hreg[24] | резерв
40026 | MB_Hreg[25] | резерв
40027 | MB_Hreg[26] | резерв
40028 | MB_Hreg[27] | резерв
40029 | MB_Hreg[28] | резерв
40008…40029 | MB_Hreg[7]…[28] | Уставки для счетных входов |  | RAM, EEPROM
40030 | MB_Hreg[29].0…7 | Адрес контроллера в сети ModBus | Сетевой адрес
40030 | MB_Hreg[29].8 | резерв
40030 | MB_Hreg[29].9 | резерв
40030 | MB_Hreg[29].10 | резерв
40030 | MB_Hreg[29].11 | резерв
40030 | MB_Hreg[29].12 | резерв
40030 | MB_Hreg[29].13 | резерв
40030 | MB_Hreg[29].14 | резерв
40030 | MB_Hreg[29].15 | резерв
40030 | MB_Hreg[29] | Параметры сети MODBUS | default: 239 | RAM, EEPROM
40031 | MB_Hreg[30].0…7 | Категория скорости в сети | 0x00, 0x01, 0x02, 0x06 - 9600 бит/сек
40031 |  |  | 0x03 - 1200 бит/сек
40031 |  |  | 0x04 - 2400 бит/сек
40031 |  |  | 0x05 - 4800 бит/сек
40031 |  |  | 0x07 - 19200 бит/сек
40031 |  |  | 0x08 - 38400 бит/сек
40031 |  |  | 0x09 - 57600 бит/сек
40031 |  |  | 0x0A - 115200 бит/сек
40031 | MB_Hreg[30].8…15 | Параметры обмена | default ¦ 0x00 - 8, Even, 1
40031 |  |  | 0x01 - 8, Even, 2
40031 |  |  | 0x02 - 8, None, 1
40031 |  |  | 0x03 - 8, None, 2
40031 | MB_Hreg[30] | Параметры RS - 485 | default: 19200,8,E,1 | RAM, EEPROM
40032 | MB_Hreg[31].0 | Выполнить перезагрузку | Работает только при записи в этот бит 1. Т.е. по фронту сигнала.
40032 | MB_Hreg[31] | Команды контроллера | Перезагрузка | RAM